地源热泵

<REC>

<申请号>=CN200520086848.7

<名称>=组合式涡旋型套管换热器

<申请（专利权）人>=葛建民

<发明（设计）人>=葛建民;刘春海;刘国俊

<申请日>=2005.09.15

<地址>=262100山东省安丘市经济开发区青龙湖西路潍坊科灵空调设备有限公司

<摘要>=本实用新型属蒸汽压缩式空气源、地源和水源热

泵技术领域。包括圆型螺旋弹簧状或椭圆形螺旋弹簧状的套管

换热器，所述的套管换热器包括外换热器和内换热器，内管换

热器位于外换热器的内部空间中。本实用新型结构紧凑、换热

效率高、可以根据需要组合成多种用途。

<REC>

<申请号>=CN200510032803.6

<名称>=多功能地源热泵烘干设备

<申请（专利权）人>=广西大学

<发明（设计）人>=林俊;胡映宁;王成勇;李助军

<申请日>=2005.01.12

<地址>=广西壮族自治区南宁市大学路100号

<摘要>=一种热能工程领域中的多功能地源热泵烘干设

备，其是在已有的烘干设备基础上，利用热泵的冷凝器代替现

有烘干设备的热元件给烘干设备加温烘干。该设备集烘干、制

冷及制热水于一体，在冬天利用热泵技术通过蒸发器吸收地表

浅层低温位地热能提升为冷凝器的高温位热能给烘干机加温

烘干；夏天利用热泵技术在蒸发器一端吸收冷冻水的热量或空

气中的热量而降温供冷，在冷凝器一端进行冷凝放热给烘干设

备加热烘干；若不需要烘干作业，在另一个冷凝器一端进行冷

凝放热制取热水。由于现有热泵的制热效率已达1∶3.5以上，

所以本发明的烘干设备的工作效率可达300％以上。

<REC>

<申请号>=CN200610042460.6

<名称>=大气－地源双冷却模式的第二类吸收式热泵加热系统

<申请（专利权）人>=李华玉

<发明（设计）人>=李华玉

<申请日>=2006.02.18

<地址>=257061山东省东营市东营区北二路271号中国石油大学（华东）家7082501号

<摘要>=本发明提供了一种大气—地源双冷却模式的第

二类吸收式热泵加热系统，属于供热工程中低温余热利用技术

领域。系统包括余热提取装置、第二类吸收式热泵、加热装置、

风冷装置、地冷装置。采用风冷装置和地冷装置组成并/串联流

程结构连接第二类吸收式热泵的冷却介质，作为热泵的冷源；

利用油田污水等余热资源给热泵提供热源，来对原油加热或满

足其它热需求。特别是采用地源冷却模式时，不涉及热向大气

中排放和地下水的抽取与回灌，环境效益显著。还可使第二类

吸收式热泵的运行时间延长或保持长年运行，提高了热泵供热

系统的节能效果。该系统也可应用于有条件实现大气—地源双

冷却模式的第二类吸收式热泵供热系统的热用户。

<REC>

<申请号>=CN200610080418.3

<名称>=与地源热及热泵结合的被动冷却技术

<申请（专利权）人>=王庆鹏;

<发明（设计）人>=王庆鹏

<申请日>=2006.05.15

<地址>=100022北京市朝阳区平乐园100号

<摘要>=与地源热及热泵结合的被动冷却技术，它涉及一种利用地源冷热量对建筑围结构进行被动冷却的方式。该方式是这样实现的：通过地下埋管或取地下水、地表水等，从地下取得冷量(或热量)，通过换热器或直接送入建筑围护结构中，必要时与热泵及太阳能装置联合使用，对建筑物围护结构进行冷却(或加热)。建筑物围护结构的水冷却系统作法包括墙体、屋面及窗、玻璃幕等。地下是一个巨大的恒温场，如果利用地下岩土或地下水中蓄存的冷量(或热量)，通过水等液体冷媒的形式来对建筑的围护结构进行被动冷却，无疑会是高效率和可调控的，对现代建筑来说将克服传统的被动冷却技术过于被动和低效率缺陷。本内容区别于传统方式：利用地源冷量(或热量)通过液体冷媒，及必要时再与地源热泵系统和太阳能装置耦合，对建筑物围护结构进行被动冷却的方式。

<REC>

<申请号>=CN200510040211.9

<名称>=节水节电地源热泵冷暖中央空调

<申请（专利权）人>=缪国良;李夫年

<发明（设计）人>=缪国良;李夫年

<申请日>=2005.05.23

<地址>=221300江苏省邳州市解放路建设银行缪辉收转

<摘要>=本发明公开了一种节水节电地源热泵冷暖中央

空调，它是由深井、水泵1、水处理设备、热泵(制冷机)系统、

地下储水箱、水泵2、空调器、回水管组成，它不仅结构简单，

设备造价和运行成本低，夏天能制冷，冬天能制热，而且可以

达到节水节电的目的。

<REC>

<申请号>=CN200510107951.X

<名称>=地能地板冷暖空调系统

<申请（专利权）人>=田建学;任锡志

<发明（设计）人>=田建学;任锡志

<申请日>=2005.12.28

<地址>=050000河北省石家庄市桥东区华新路20号宏业花园小区8－2－602

<摘要>=本发明公开了一种地能地板冷暖空调系统，包括

地源热泵系统，供回水系统，分水器，地埋管，所述地源热泵

系统包括地下水井，水泵，地下水管路，除砂器，地下水回灌

井，压缩机，蒸发器，冷凝器，水泵的进水口伸入地下水井中，

水泵的出水口与地下水管路的进水端相连通，地下水管路的出

水端伸入地下水回灌井中；供回水系统的回水管进水端与分水

器相连通，回水管的出水端与蒸发器或冷凝器相连通，供水管

的出水端与分水器的进水口相连通，供水管的进水端与蒸发器

或冷凝器相连通；地埋管与分水器连通。本发明实现地板辐射

供热又供冷，并实现冷热量供应系统由地源热泵提供中温水供

冷暖，成倍降低投资和运行费用。

<REC>

<申请号>=CN200710164816.8

<名称>=三位一体的智能型地源热泵空调系统

<申请（专利权）人>=王其坤;

<发明（设计）人>=王其坤

<申请日>=2007.12.24

<地址>=310003浙江省杭州市中山北路185号

<摘要>=本发明公开了一种三位一体的智能型地源热泵空调系统。本发明中热泵机组的蒸发器、冷凝器经由压缩机和节流阀连接构成一个回路。蒸发器的换热管道和冷凝器的换热管道均采用自动切换机构在地下埋管和室内空调器末端之间切换，使得本发明有冬季运行模式、夏季运行模式和春秋季运行模式，其中自动切换机构包括设置在管道上的电动球阀以及循环水泵，三种模式下均可以利用冷凝器中的换热管道制备生活热水，本发明结构系统化、功能智能化。

<REC>

<申请号>=CN200610042581.0

<名称>=基于地源热泵的便携式岩土热物性测试仪及其方法

<申请（专利权）人>=山东建筑工程学院地源热泵研究所

<发明（设计）人>=李晓东;于明志;方肇洪

<申请日>=2006.02.27

<地址>=250100山东省济南市临港开发区泉港路山东建筑工程学院新校区

<摘要>=本发明公开了一种基于地源热泵的便携式岩土

热物性测试仪及其方法。它解决了解决目前在地源热泵系统中

设计中对地下岩土热物性参数测量不准确的问题，提供一种具

有结构简单，便于携带，可方便准确地对地下岩土的热物性参

数进行测量。其结构为：一种基于地源热泵的便携式岩土热物

性测试仪，至少一个流量传感器、至少一个排气装置I、至少

一个循环水泵、至少一个排气装置II、至少一个电加热器；在

管道出口端B设置至少一个温度传感器II；流量传感器、温度

传感器I与监控系统连接；电压传感器、温度传感器II与监控

系统连接；电加热器经监控系统与供电电源相连。

<REC>

<申请号>=CN01118555.4

<名称>=利用低谷电力蓄能的调峰地源热泵系统

<申请（专利权）人>=徐云生

<发明（设计）人>=徐云生

<申请日>=2001.06.01

<地址>=528000广东省佛山市金澜北路金华园4－705

<摘要>=一种在电力低谷时间上利用地下单元蓄能的调

峰地源热泵系统,主要由压缩机(1)、电动或手动四通阀(2)、冷

凝器(3)、膨胀阀(4)、蒸发器(5)、冷却塔(7)、闭式地下换热单

元(8)、室内单元(9)、用于循环水路切换的电动四通阀(10,11)、

循环水泵(12,13,14)、温度传感器以及控制单元等组成。通过

四通阀(10,11)的切换,可将地下换热单元联接在冷凝器上,作为

夏季制冷的散热单元,也可在夜间电力低谷时间段上,将其联接

于蒸发器,以降低土壤温度,储存冷量。与常规地源热泵相比,

调峰蓄能地源热泵系统可更进一步降低运行成本。同时,通过

反向蓄能,避免地下的能量积累,保持适当的土壤温度,极大地

提高了系统的稳定性,并使所需要的地下容积和管道长度大大

减少,从而节省了空间,降低了地下单元的成本。

<REC>

<申请号>=CN200610016545.7

<名称>=低温地热能转换预制钢筋混凝土方桩

<申请（专利权）人>=张延军;庞宇丽

<发明（设计）人>=张延军

<申请日>=2006.01.19

<地址>=130021吉林省长春市朝阳区工农大路湖光小区4栋2门303号

<摘要>=一种低温地热能转换预制钢筋混凝土方桩，它通

过在预制钢筋混凝土方桩中埋设各形状的管状换热器装置进

行承载、挡土支护、地基加固的同时，可以进行浅层低温地热

能转换，起到桩基和地源热泵预成孔直接埋设管状换热器的双

重作用。在采用焊接法接桩或法兰法接桩的预制钢筋混凝土方

桩中的钢筋笼内沿，绑扎U型管状换热器或螺旋型盘管换热器

或其它形状的管状换热器，随方桩沉桩至土(岩)层中。预制钢

筋混凝土方桩内的各类管状换热器与地表管路连接，换热器管

路内充填交换流体，通过管状换热器系统中的交换流体与钢筋

笼、桩身混凝土、桩周土－水系统进行热交换，形成封闭式地

源热泵的地下低温地热能交换器。

<REC>

<申请号>=CN200610017283.6

<名称>=低温地热能转换水泥土湿法搅拌桩

<申请（专利权）人>=张延军;庞宇丽

<发明（设计）人>=张延军

<申请日>=2006.10.31

<地址>=130021吉林省长春市朝阳区工农大路湖光小区4栋2门303号

<摘要>=一种低温地热能转换水泥土湿法搅拌桩，它通过

在水泥土湿法搅拌桩插入各形状的管状换热器装置进行承载、

挡土支护、地基加固的同时，可以进行浅层低温地热能转换，

起到桩基和地源热泵预成孔直接埋设管状换热器的双重作用。

在水泥土湿法搅拌桩的桩身水泥土未凝固之前，通过人力或机

械迅速插入竖直的U型管状换热器或螺旋型盘管换热器或其

它形状的管状换热器。搅拌桩桩身内的各类管状换热器与地表

管路连接，换热器管路内充填交换流体，通过管状换热器系统

中的交换流体与水泥土桩身、桩周土－水系统进行热交换，形

成封闭式地源热泵的地下低温地热能交换器。

<REC>

<申请号>=CN200610017284.0

<名称>=工程报废降水井直埋式地下换热器

<申请（专利权）人>=张延军;庞宇丽

<发明（设计）人>=张延军

<申请日>=2006.10.31

<地址>=130021吉林省长春市朝阳区工农大路湖光小区4栋2门303号

<摘要>=一种工程报废降水井直埋式地下换热器，它通过

在报废工程降水井中插入各形状的管状换热器装置进行建筑

工程报废降水井安全封填的同时，可以进行浅层低温地热能转

换，起到封填和地源热泵预成孔直接埋设管状换热器的双重作

用。在工程报废降水井封填之前，通过人力或机械竖直插入U

型管状换热器或螺旋型盘管换热器或其它形状的管状换热器。

在水井套管内壁与管状换热器的空隙中充填封井材料，井顶附

近回填保温材料。井内的各类

管状换热器与地表管路连接，换热器管路内充填的交换流体与

回填材料、回填保温材料、水井套管、水井套管外填砾料、井

周土－水系统进行热交换，形成封闭式地源热泵的地下低温地

热能交换器。

<REC>

<申请号>=CN200610017286.X

<名称>=保温式多组管状换热器地能转换预应力混凝土管桩

<申请（专利权）人>=张延军;庞宇丽

<发明（设计）人>=张延军

<申请日>=2006.10.31

<地址>=130021吉林省长春市朝阳区工农大路湖光小区4栋2门303号

<摘要>=一种保温式多组管状换热器地能转换预应力混

凝土管桩，它通过在预应力混凝土管桩中埋设多组各形状的管

状换热器装置进行承载的同时，可以进行浅层低温地热能转

换，起到桩基和地源热泵的双重作用。在采用闭合钢桩尖施工

的预应力混凝土管桩管内孔中，直接下置多组U型管状换热器

或螺旋型盘管换热器或其它形状的管状换热器，管桩管内孔壁

与管状换热器的空隙中充填回填材料，桩顶附近回填保温材

料。管桩内的各类管状换热器与地表管路连接，换热器管路内

充填交换流体，通过管状换热器系统中的交换流体与回填材

料、回填保温材料、管桩桩身、桩周土－水系统进行热交换，

形成封闭式地源热泵的地下低温地热能交换器。

<REC>

<申请号>=CN200610103394.9

<名称>=高效水/地源热泵机组

<申请（专利权）人>=大连葆光节能空调设备厂;

<发明（设计）人>=孙国成;姚伟君

<申请日>=2006.07.24

<地址>=116600辽宁省大连市开发区海青街道二道河村大连葆光节能空调设备厂

<摘要>=一种高效水/地源热泵机组，由压缩机、蒸发器、冷凝器、膨胀阀、制冷剂气/液换热器等元件组成。机组工作时，制冷剂气/液换热器一端通入从冷凝器排出的高压液体，另一端通入的从蒸发器排出的低压制冷剂气体，两者进行热换热，使低压制冷剂气体的温度升高后进入压缩机。该发明不仅合理利用了制冷剂出冷凝器后的废热，而且提高制冷剂返回压缩机的温度，进而提高了机组的输出功率和机组的COP值。

<REC>

<申请号>=CN200810139512.0

<名称>=地源热泵地埋管钻孔回灌材料

<申请（专利权）人>=高秀明

<发明（设计）人>=高秀明

<申请日>=2008.08.20

<地址>=250011山东省济南市泉城路366号

<摘要>=本发明公开了一种地源热泵地埋管钻孔回灌材料，它的重量百分比组分是：石墨5－80％，无机颗粒20－95％，所述的无机颗粒是主要成分是硅酸盐、碳酸盐或铝酸盐的颗粒状或粉状的无机混合物。若采用未加工的含杂质较多的石墨时，由于这咱石墨的纯度仅有25％，因此，回灌时，可无需添加无机颗粒，直接将未加工的石墨与水混合回灌即可。它内部含有质量比不低于5％的石墨，使回灌材料的传热系数K值在10以上，现有技术中地埋管钻孔回填材料的传热系数的K值一般都在1.5－3之间，本发明中的材料的传热系数是现有回灌材料传热系数的3倍以上，可有效提高U形管与周围岩土之间的换热效率，从而，提高地源热泵的换热效率和能效比。

<REC>

<申请号>=CN200610170928.X

<名称>=地源热泵用埋管井的设置方法

<申请（专利权）人>=山东华电华源环境工程有限公司;李允征

<发明（设计）人>=李允征

<申请日>=2006.12.26

<地址>=255038山东省淄博市张店区共青团西路25号3楼

<摘要>=地源热泵用埋管井的设置方法，属于地源热泵中央空调领域。其特征在于：纵向井与井之间的距离为3.5－4米，横向井与井之间的距离为5－6米，井的排列为“V”字形结构，井的深度为80－120米。与现有技术相比，具有高效利用地热资源，使热泵用土壤换热器井的排列更合理，系统运行更节能、更环保、更稳定等优点。

<REC>

<申请号>=CN200710201873.9

<名称>=地源热泵空调系统地下换热装置

<申请（专利权）人>=成都建工建筑节能科技有限公司;

<发明（设计）人>=白泉;张跃;付金良;罗明武;黄甫

<申请日>=2007.09.27

<地址>=610031四川省成都市青羊区八宝街111号

<摘要>=本发明公开了一种空调系统中的地源热泵空调系统地下换热装置，其施工简单、造价更低。该装置包括设置在地下的地热换热器，其特征是：地热换热器包括封闭容器、进水管和出水管，进水管和出水管分别于封闭容器连通。为了提高换热效率，进水管的进水端口设置在封闭容器内的顶端位置，出水管的出水端口深入到封闭容器内的下部。采用本发明的技术方案，具有施工简单、造价更低、工期更短、占地更少、换热效率更高的优点，可大大的提高施工效率、降低工程成本、缩短施工工期、节省占地面积，可直接应用于目前国家正在大力推广的地源热泵节能空调系统，完全可以取代当前广泛采用的水平埋管和垂直埋管这两种地下耦合换热系统。

<REC>

<申请号>=CN200810201601.3

<名称>=基于辐射末端的档案库房用地源热泵空调系统

<申请（专利权）人>=上海交通大学

<发明（设计）人>=翟晓强;余  鑫;王如竹;杜惠芳

<申请日>=2008.10.23

<地址>=200240上海市闵行区东川路800号

<摘要>=本发明涉及一种基于辐射末端的档案库房用地源热泵空调系统，包括地下

埋管换热器系统，热泵机组系统、辐射末端及新风机组系统，地下埋管换热器

系统与热泵机组系统连接，热泵机组系统与辐射末端及新风机组系统连接；热

泵机组的空调集水器、分水器与辐射末端及新风机组系统连接，为辐射末端及

新风机组系统提供较高温度的冷水，冷水流入辐射末端的毛细盘管内对室内进

行冷却，冷水流入小型制冷机内进行进一步冷却降温，经降温后的低温冷水流

入新风机组冷却盘管内对新风进行冷却除湿，冷却除湿后的新风经过送风段送

入室内为室内提供新风。由于热泵机组系统只需制出较高温度的冷水，这样就

降低了热泵机组的工作负担，提供热泵机组工作效率。

<REC>

<申请号>=CN200810034459.8

<名称>=一种带有自然供冷、余热回收的地源热泵集成系统和方法

<申请（专利权）人>=东华大学;

<发明（设计）人>=周亚素

<申请日>=2008.03.11

<地址>=201620上海市松江区松江新城区人民北路2999号

<摘要>=本发明涉及一种带有自然供冷、余热回收的地源热泵集成系统和方法。该系统可以实现四种运行模式：一是常规的地源热泵系统模式，埋地换热器与热泵机组构成地源热泵系统，实现夏季供冷、冬季供热运行；二是自然供冷模式，埋地换热器与新风换热器构成一个环路，实现自然供冷；三是土壤温度恢复模式，埋地换热器与排风换热器构成一个环路，工作流体循环于埋地换热器与排风换热器之间，把排风的热量储存于埋地换热器周围，提高了冬季地源热泵系统的工作性能；四是热回收模式，埋地换热器、排风换热器和新风换热器构成一个环路，经过埋地换热器预热的工作流体，流过排风换热器，把热量带到新风换热器，加热新风，提高系统的能量综合利用率。

<REC>

<申请号>=CN200710177804.9

<名称>=风力热泵及其供热、制冷、净水、干燥系统

<申请（专利权）人>=陈晓通;

<发明（设计）人>=陈晓通

<申请日>=2007.11.21

<地址>=100083北京市海淀区花园北路乙28号院4－207信箱

<摘要>=一种“风力热泵及其供热、制冷、净水、干燥系统”，是由“联合聚风特大、极大、旋转型风力机组”及“多叶桨聚能风力机组”或“采用上述风力机组形成的发电能量”五种动力中任何的一种形成风力热泵的驱动动力，其还可用电网电力、燃油、燃气动力辅助与补充驱动，从而实现全天候使用；其可采用水、气、热源与回收热量作为低温热源，可将风力供热、制冷、净水、干燥等不同需求目标的系统装置同时交替共同设计；其构成了“风力热泵”的全新概念与产业技术基础，其为风能更广泛、多样地开发利用，为海水、苦咸水淡化提供了全新的途径；为新能源产业发展提供了新的巨大机会与发展空间，其经济、社会、环境、生态价值十分巨大。

<REC>

<申请号>=CN200810143018.1

<名称>=一种直接膨胀式地源热泵地下换热器铜管的防腐蚀方法

<申请（专利权）人>=湖南大学

<发明（设计）人>=周晋;刘苑佼;张国强;林汉柱

<申请日>=2008.09.28

<地址>=410082湖南省长沙市麓山南路2号

<摘要>=本发明为一种直接膨胀式地源热泵地下换热器铜管的防腐蚀方法。该方法为：将地下换热器铜管作为阴极，在铜管上连接电位较负的金属作为牺牲阳极，两者构成宏观的腐蚀电池，电流由牺牲阳极经过电解液而流入换热器铜管，使作为阴极的换热器铜管极化而得到保护；地下换热器铜管与牺牲阳极之间用导线连接且该地下换热器铜管与牺牲阳极保持一定距离；牺牲阳极埋在低于铜管底部的较深的部位，且埋在导电性较好的化学回填物中。本发明解决了直接膨胀式地源热泵地下换热器铜管的腐蚀问题，且方法简单，成本低廉，为直接膨胀式地源热泵的广泛推广和应用提供了极大的可能性。

<REC>

<申请号>=CN200510122975.2

<名称>=水平轴立轴组合多能动力机

<申请（专利权）人>=李士明

<发明（设计）人>=李士明

<申请日>=2005.12.10

<地址>=223001江苏省淮安市清河区西安路小学旁玻璃钢厂内

<摘要>=本发明公开了水平轴立轴组合多能动力机，由立

柱(1)、套轴(2)、旋转轴(3)、发电机(4)、旋转轮(6)、多能积热

池(9)组成，在多能积热池(9)之中安装立柱(1)，立柱(1)外设套

轴(2)和旋转轴(3)，发电机(4)安装在套轴(2)和旋转轴(3)上，一

组旋转轮(6)上下排列安装在套轴(2)上；多能积热池(9)内的介

质经管道连通旋转轮的开放热管(7)，在多能积热池(9)上组合模

块式安装风电加热模块(15)、碟式聚热器模块(13)、空气源热泵

加热模块(16)或地源热泵加热模块(17)。本发明的动力机同时运

用多种能源，运用风能、太阳能的无限性来解决动力能源的连

续性问题。

<REC>

<申请号>=CN200810151729.3

<名称>=太阳能蓄热与地源热泵组合系统

<申请（专利权）人>=天津大学

<发明（设计）人>=李新国;李伟;王健;吕强;赵军;王一平

<申请日>=2008.09.24

<地址>=300072天津市南开区卫津路92号

<摘要>=本发明公开了一种利用太阳能进行相变蓄热、土壤跨季节蓄热与地源热泵相组合的供能系统。利用太阳能集热器吸收能量将水加热同时对相变蓄热器中的相变材料进行加热。将热能以潜热方式蓄存于相变蓄热器中，以显热方式蓄存于水箱中。水箱中设有水－水换热器，自来水通过该换热器进行换热后用于生活用水，水箱的通过水泵再送回太阳能集热器中继续加热构成循环。地下埋管换热器分为两部分，一部分为蓄热埋管，另一部分为常规的地下埋管。夏季通过水泵将水箱中的热水打入蓄热埋管，实现太阳能跨季节蓄热，蓄热埋管在冬季作为热泵机组的热源使用。常规的地下埋管换热器主要与地下土壤进行换热，冬季从土壤中取热、夏季取冷。

<REC>

<申请号>=CN200910024490.8

<名称>=一种多功能地源热泵空调热水器

<申请（专利权）人>=东南大学

<发明（设计）人>=李舒宏;张小松;杜  凯;蔡  亮;单  奎

<申请日>=2009.02.24

<地址>=210096江苏省南京市四牌楼2号

<摘要>=一种多功能地源热泵空调热水器，涉及地源热泵空调，热水装置的技术

领域。本发明的压缩机的进气口与四通阀的第一阀门连接，压缩机的出气口

分别与四通阀的第二阀门、浸入式冷凝器连接，浸入式冷凝器与第二节流毛

细管的一端连接，单向阀与第一节流毛细管分别与室内翅片管式换热器的一

端连接，室内翅片管式换热器的另一端与四通阀的第三阀门连接；室外制冷

剂水换热器的第二输出口、室外制冷剂水换热器的第二输入口、水泵、地下

埋管换热器依次连接形成地下换热循环。本发明在实现建筑物夏季制冷、冬

季制热功能的同时，又可以利用冷凝器中的热量提供生活和洗浴热水以及单

独作为地源热泵热水器运行提供生活热水。

<REC>

<申请号>=CN02100035.2

<名称>=一种发动机驱动压缩式地源供热制冷系统

<申请（专利权）人>=天津大学

<发明（设计）人>=杨昭;马一太;张世钢;苏维诚

<申请日>=2002.01.09

<地址>=300072天津市南开区卫津路92号

<摘要>=本发明公开了一种发动机驱动压缩式地源供冷

制热系统,它包括压缩机、蒸发器、冷凝器、节流装置和地下水

循环管路构成。本发明将压缩机的驱动源设置为燃料发动机,

燃料发动机处设置有缸套冷却水换热器和烟气换热器。发动机

冷却水换热器和烟气换热器内分别设置有空调循环水换能管

和卫生热水换能管,并由连接管串联连接于空调循环水管道和

卫生热水进出管。本发明由于采用了此技术方案,以燃料发动机

作为水源热泵和土壤源热泵的驱动装置,充分利用地下热源和

燃料发动机的冷却水和排烟热能,热效率更高。同时有利于填平

电力设备的季节峰谷差,也适用偏远地区和无电源地区广泛使

用,还可以解决燃气冬夏季节的产供不平衡。

<REC>

<申请号>=CN200410087680.1

<名称>=污水热泵供热制冷空调系统中的生活污水提取和冲洗工艺

<申请（专利权）人>=王继柱

<发明（设计）人>=王继柱

<申请日>=2004.11.29

<地址>=114001辽宁省鞍山市铁东区南中华路197－33号

<摘要>=本发明是一种采用生活污水为冷热源的污水热

泵供热制冷的空调系统技术方案，包括生活污水提取和反冲洗

工艺，其冷热源为生活污水，原理与地源热泵机组是一样的，

解决了生活污水提取后进入板式换热器时可靠的连续性和不

会发生堵塞现象；生活污水进入板式换热器产生污垢时的控制

方法，其特征在于：生活污水提取采用旋转式过滤筛及生活污

水进入板式换热器后为控制污垢采取反冲洗工艺流程。本发明

解决了现有技术中存在的问题，采用生活污水为冷热源的热泵

供热制冷的空调系统，具有较低的能量消耗，在适当的热源条

件下，比空气源热泵系统节能40％以上，比电采暖节能70％

以上；无二氧化碳和烟尘排放及环境污染；运行工况稳定、便

于维修、费用低。

<REC>

<申请号>=CN200410100491.3

<名称>=三机同轴直联的热电冷联供装置及应用方法

<申请（专利权）人>=沈阳东宇集团股份有限公司

<发明（设计）人>=宋力;高亚民;王旭;王晋声

<申请日>=2004.12.28

<地址>=110001辽宁省沈阳市和平区和平南大街2号

<摘要>=一种三机同轴直联的热电冷联供装置及应用方

法，包括发动机、两用电机、热泵机组及电控系统，其特征是：

两用电机两端出轴，并通过可控离合器分别与热泵压缩机和发

动机连在同一轴上形成三机直联；两用电机两端的可控离合器

可实现电机与发动机、电机与热泵的分与合，并可通过电控系

统、可控离合器控制热泵压缩机的转速与开、停，通过电控系

统将两用电机与电网相连。本机配有发动机机体热量回收装置

及烟气热量回收装置，其管路分别与热泵系统、采暖及卫生热

水管路以及地源水管路相连。三机联供装置的应用方法有四种

工作方式，能够实现发动机、两用电机及热泵机组的任意组合，

充分利用峰谷电价的谷价优势，并起到对公用电网调峰填谷的

作用。

<REC>

<申请号>=CN200510013536.8

<名称>=热管式埋地换热装置

<申请（专利权）人>=天津大学

<发明（设计）人>=郑宗和;杨玉忠;葛昕;高金水

<申请日>=2005.05.20

<地址>=300072天津市卫津路92号

<摘要>=本发明具体涉及一种利用热管技术的新型水平

埋管换热装置。热管式埋管换热装置主要由水平埋管和热管两

部分组成，水平埋管与热管重力热管分离，重力热管垂直埋装

于土壤中的水平埋管的正下方，重力热管最上端距水平埋管

0.5m。本发明的有益效果在于，强化了地源热泵水平埋管与深

层土壤的换热效能，减少水平埋管的占地面积，本实施例与普

通埋地换热方式比较，在相同的传热量情况下，减少了47％的

占地面积，因此有效达到了增强了换热的目的，并具有结构简

单、稳定、高效、可靠的优点。

<REC>

<申请号>=CN200510046186.5

<名称>=一种地下能源采集桩

<申请（专利权）人>=郝英男

<发明（设计）人>=郝英男;张东怀

<申请日>=2005.04.06

<地址>=110013辽宁省沈阳市沈河区大南街381－3甲

<摘要>=一种地下能源采集桩，包括建筑物基础用的混凝

土管桩，其特点在于所述的混凝土管桩内设置有一热交换进水

管，混凝土管桩的上端设置有混凝土填芯盖，混凝土填芯盖上

予留有二个通孔，热交换进水管的上端穿出混凝土填芯盖上的

一个通孔，混凝土填芯盖上的另一通孔穿设有一热交换回水

管，该热交换回水管探入混凝土管桩内。本发明可直接利用目

前建筑业推广的混凝土管桩进行地源热泵系统中的闭环系统

管路的安装，从而可避免在地面上挖许多20－100米的深孔，

大大提高了施工效率。本发明具有施工安装方便、施工工期短

及施工成本低等优点，可广泛应用于地源热泵系统中的闭环系

统管路。

<REC>

<申请号>=CN200610016544.2

<名称>=低温地热能转换预应力混凝土管桩

<申请（专利权）人>=张延军;庞宇丽

<发明（设计）人>=张延军

<申请日>=2006.01.19

<地址>=130021吉林省长春市朝阳区工农大路湖光小区4栋2门303号

<摘要>=一种低温地热能转换预应力混凝土管桩，它通过

在预应力混凝土管桩中埋设各形状的管状换热器装置进行承

载、挡土支护、地基加固的同时，可以进行浅层低温地热能转

换，起到桩基和地源热泵预成孔直接埋设管状换热器的双重作

用。在采用闭合钢桩尖施工的预应力混凝土管桩管内孔中，直

接下置U型管状换热器或螺旋型盘管换热器或其它形状的管

状换热器，管桩管内孔壁与管状换热器的空隙中充填回填材

料。管桩内的各类管状换热器与地表管路连接，换热器管路内

充填交换流体，通过管状换热器系统中的交换流体与回填材

料、管桩桩身、桩周土－水系统进行热交换，形成封闭式地源

热泵的地下低温地热能交换器。

<REC>

<申请号>=CN200610019145.1

<名称>=板管式换热器

<申请（专利权）人>=许新民

<发明（设计）人>=许新民

<申请日>=2006.05.26

<地址>=430071湖北省武汉市武昌区水果湖桃山村5栋301号

<摘要>=本发明为新型的工质汽液相变换热器。为了解决

壳管式换热器体积大、换热效率低、耗水量大和板式换热器内

容积很小、水道易堵塞、工质分配不均使产汽量下降等问题，

本方案设计了一种以板管单元组合为特点的相变换热器。板管

结构的主要功能是：在板管的工质换热面上，冷凝时不会形成

影响换热效率的厚液膜，蒸发时又能不断供给易于蒸发的薄液

膜。水侧与板式结构相似，有很高的换热系数，而且水道间距

较大。板管单元组合构成相变管群，由于相变性好，适应水的

温度范围大，多管并行工作，从而使工质汽液相变时压力损耗

更小，换热效率更高，节省用水量。其节能、节水的优越性，

可广泛应用于各种水源热泵中，尤其是在地源热能的利用上可

获得良好的效益。

<REC>

<申请号>=CN200710131980.9

<名称>=地源热泵机组换热方法及结构

<申请（专利权）人>=扬州辛普森中央空调制造有限公司;

<发明（设计）人>=王志林;李静

<申请日>=2007.09.14

<地址>=225266江苏省江都市丁伙工业园人民中路6号

<摘要>=本发明涉及一种地源热泵机组换热方法及结构，属于地源空调技术领域，本发明是对现有地源热泵机组换热方法及结构的改进，主要特点是制冷剂经埋置在土壤里的地下换热器直接与地温换热，设计盘管结构的地下换热器，地下换热器的一端与主机中的干燥过滤器连接，地下换热器的另一端与主机中的四通换向阀连接，经过压缩机压缩后，对室内进行制冷制热或提供生活热水，也可以做到热回收，与现有地源热泵机组相比，节省了水管和水泵，省去了水泵的耗电量，缩小了主机的体积，提高了机组的能效比，本发明可广泛应用于城郊和农村家庭在夏天制冷降温、冬天制热取暖。

<REC>

<申请号>=CN200510084225.0

<名称>=地源热泵能源井温度变化及温度扩散半径测试装置与方法

<申请（专利权）人>=北京工业大学

<发明（设计）人>=马重芳;魏加项;唐志伟;张宏宇;刘文学

<申请日>=2005.07.18

<地址>=100022北京市朝阳区平乐园100号

<摘要>=地源热泵能源井温度变化及温度扩散半径测试

装置与方法，涉及地源热泵系统技术领域。该装置是将温度传

感器(5)封装在管子(4)内，一端通过引出线(9)与地面上的温度

采集部分(2)相连，另一端通过设置在管子(4)上的孔引出到管子

外部与土壤(7)接触；温度传感器与管子上的孔之间以及管子两

端开口处用封装材料(6)密封，使管子内部与土壤或水隔离。利

用本装置测量能源井初始温度与系统稳定后的温度，以温度差

值超过初始温度15％、距离能源井最远的测试井与能源井的间

距作为影响半径。本发明的装置可以防止温度传感器受到腐

蚀，使用提供的测试温度扩散半径的方法可以获得合理布置能

源井的最佳间距以达到土地资源利用的最大化。

<REC>

<申请号>=CN200410082851.1

<名称>=一种地下能源采集桩

<申请（专利权）人>=郝英男

<发明（设计）人>=郝英男;张东怀

<申请日>=2004.12.06

<地址>=110013辽宁省沈阳市沈河区大南街381－3甲

<摘要>=一种地下能源采集桩，包括一建筑物基础的混凝

土管桩，其特点在于混凝土管桩内设置有一U型管，混凝土管

桩的上端设有混凝土填芯盖，U型管的上端穿出混凝土填芯盖

外，并通过紧固件予以固定。本发明可直接利用目前建筑业推

广的混凝土管桩进行地源热泵系统中的闭环系统管路的安装，

从而可避免在地面上挖许多20－100米的深孔，大大提高了施

工效率。本发明具有施工安装方便、施工工期短及施工成本低

等优点，可广泛应用于地源热泵系统中的闭环系统管路。

<REC>

<申请号>=CN200710056338.9

<名称>=浅层地热能转换锚杆

<申请（专利权）人>=张延军;庞宇丽

<发明（设计）人>=张延军

<申请日>=2007.11.22

<地址>=130021吉林省长春市朝阳区工农大路湖光小区4栋2门303号

<摘要>=一种浅层地热能转换锚杆，它通过在锚杆中埋设U型盘管状换热器装置进行抗拔、挡土支护的同时，可以进行浅层地热转换，起到锚杆和地源热泵水平埋设换热器的双重作用。它在锚杆中拉杆(钢筋、钢管、钢丝束、钢绞线等)或注浆管绑扎并固定U型盘管，按正常施工顺序，成孔、安放拉杆盘管换热器绑扎体及灌注锚固体、自由段套管中添加导热回填材料。锚身中的U型盘管与地表管路连接，管路内充填交换流体，通过U型盘管系统中的交换流体与锚固段、自由段砾料、浅部土层进行热交换，形成地源热泵水平埋管的地热交换循环系统。

<REC>

<申请号>=CN200810010046.6

<名称>=盒式水媒辐射冷顶板及冷暖地板系统

<申请（专利权）人>=何政林;

<发明（设计）人>=何政林

<申请日>=2008.01.08

<地址>=110034辽宁省沈阳市于洪区白山路46－1,361室

<摘要>=本发明涉及建筑的暖通空调技术领域。提供一种可在工厂生产，在施工现场组装的<盒式水媒辐射冷顶板及冷暖地板系统>以期实现节能环保，安全高效多功能及方便安装维修的目的。本发明给传统的地热采暖提供了一种最佳的升级换代产品。也给正在兴起的水源、地源热泵供暖为实现更加舒适的水媒辐射供冷暖提供了理想的配套设施。本系统分顶板部分和地板部分，各由N个盒式单元连通组成，各自安装在天棚和地面已固定的木龙骨上。每个盒式单元包括：一个铝合金型材上盖(地板上盖粘贴耐磨装饰层)一个塑料型材底座(地板底座充填条形沙袋)和一个蓄满水的换热管路。图11是系统流程图。1是回水管；2是供水管。

<REC>

<申请号>=CN200810010693.7

<名称>=予制式可维修低温辐射供冷及采暖系统

<申请（专利权）人>=何政林;何凡

<发明（设计）人>=何政林;何凡

<申请日>=2008.03.19

<地址>=110034辽宁省沈阳市于洪区白山路46－1,361室

<摘要>=本发明涉及建筑的暖通技术领域，提供一种“予制式可维修低温辐射供冷及采暖系统”能根本解决地暖系统“一旦渗漏无法维修”的难题。更克服了现场施工繁琐、工期长的缺点。也为地源热泵等系统实现舒适的冬供暖、夏供冷提供了理想的末端系统形式。本发明独创了分体予制工艺技术和同程搭配机动敷设并联安装工艺，简化了施工工序。尤其方便了顶棚式供冷系统的安装，也开创了地暖系统可进行工厂大批量生产的市场广阔前景。本发明独创的BMB防潮绝热工艺，使防潮保温及节能效果更加卓越。尤其独创的检修槽结构能方便准确地排除故障，快速恢复供暖。图4是地暖系统安装示意图。1是检修槽，2是予制盘管，3是机动盘管，4是直插式活接头，5是直插式三通。

<REC>

<申请号>=CN200810132934.5

<名称>=给水排水循环过程中地能提取及应用的方法

<申请（专利权）人>=顾世章

<发明（设计）人>=顾世章

<申请日>=2008.07.02

<地址>=065000河北省廊坊市广阳区第七大街2号楼4202室

<摘要>=一种给水排水循环过程中地能提取及应用的方法，包括从地面或地下水源、第一资源水管(渠)至自来水厂、第二资源水管(渠)间的地能提取及应用，第一净水管(渠)至净水站、第二净水管(渠)间的地能提取及应用，第一污水管(渠)至污水处理厂、第二污水管间的地能提取及应用，第三中水管(渠)至第四中水管(渠)间的地能提取及应用，第二中水管(渠)至第五中水管(渠)间的地能提取及应用。以上任意单项或多项组合，其目的是通过每个任意单项或多项组合的换热站，将地下给排水中的低品位能源提取转换至地源热泵机房，提升为高品位能源，向周围建筑物提供末端供冷供暖空调及生活用热水系统的节水、节电、节省投资的环保、节能的地能提取及应用的方法。

<REC>

<申请号>=CN200710201877.7

<名称>=水源热泵装置

<申请（专利权）人>=成都建工建筑节能科技有限公司;

<发明（设计）人>=白泉;张跃;付金良;罗明武;黄甫

<申请日>=2007.09.27

<地址>=610031四川省成都市青羊区八宝街111号

<摘要>=本发明公开了一种节能空调装置，即水源热泵装置，能够在冬季高效工作。该装置包括水源热泵的循环水管路中与水源热泵主机连接的取水管和回灌管、太阳能热水器和畜热水池，太阳能热水器的循环水管路中的送水管和回水管分别与畜热水池连接，畜热水池的出水管和回水管分别与水源热泵主机连通，太阳能热水器的循环水管路上设置有循环泵。该装置能够最大限度地利用太阳能资源以解决水源热泵冬季不能高效工作的难题，具有施工简单、造价更低、占地更少、换热效率更高的优点，可大大的提高施工效率、降低工程成本、缩短施工工期、节省占地面积，可直接应用于目前国家正在大力推广的地源热泵节能空调系统，取代当前水平埋管和垂直埋管这两种地下耦合换热系统。

<REC>

<申请号>=CN200710151655.9

<名称>=低压高温特种风源热泵机

<申请（专利权）人>=丁永鑫

<发明（设计）人>=丁永鑫;丁伟明

<申请日>=2007.09.26

<地址>=100037北京市西城区百万庄子区14-2

<摘要>=一种低压高温特种风源热泵机，制冷循环管路由压缩机、一级冷

凝器、二级冷凝器、三级冷凝器、风源蒸发器顺序串连；在三级冷凝

器的制冷循环管路出口端与风源蒸发器的制冷循环管中出口端之间

连接一个水蒸发器；上述水蒸发器的外水套之进水口与三级冷凝器的

外水套之出水口连通，在水蒸发器的外水套与三级冷凝器的外水套之

间形成冷冻水环路；上述二级冷凝器的外水套与一级冷凝器的外水套

之间经热水管道和采暖循环泵连成室内水系统。蓄能泵与一级冷凝器

及蓄能器，连接形成蓄能，供能环路。它具有常温风源及水源热泵无

法实现的出水温＞70℃的特种功能。它无需水资源但COP值优于地

源热泵机可以替代燃油(汽)锅炉。

<REC>

<申请号>=CN200320107758.2

<名称>=蓄能型地源热泵系统

<申请（专利权）人>=于奎明

<发明（设计）人>=于奎明

<申请日>=2003.12.20

<地址>=261011山东省潍坊市奎文区潍州路367号宏力空调设备公司

<摘要>=一种蓄能型地源热泵系统，包括地源热泵机组以

及与其连接的地下换热器和循环水泵，地源热泵机组还与乙二

醇泵连接，该泵分别与换热器和乙二醇膨胀水箱连接，换热器

连接冷冻水泵，乙二醇膨胀水箱连接乙二醇储液罐和乙二醇补

水泵，地源热泵机组和换热器之间连接有蓄能装置，蓄能装置

与地源热泵机组间的管路中装有电磁阀，蓄能装置与乙二醇泵

和换热器间的管路中也分别装有电磁阀，连接蓄能装置的进、

出口之间的管路中也装有电磁阀。本实用新型在用电低谷时储

存能量，用电高峰时停止机组运行，从而可降低运行费用。

<REC>

<申请号>=CN200620116353.9

<名称>=使用热泵技术的永久性绿地温湿度控制装置

<申请（专利权）人>=北京工业大学;

<发明（设计）人>=马重芳;魏加项

<申请日>=2006.05.26

<地址>=100022北京市朝阳区平乐园100号

<摘要>=使用热泵技术的永久性绿地温湿度控制装置，属于草坪管理维护领域。本装置将水平地埋管换热器(1)均匀布置在草坪下部的土壤内，温湿度传感器(3)均布在草坪中，其中有一部分露出地表，另一部分埋在土壤中，并将采集的温湿度信号传给温湿度采集与处理装置(4)，温湿度采集与处理装置进行信号加工，根据温度信息发出指令控制地源热泵供热制冷系统中的热泵(8)以制热或制冷模式启动，对水平地埋管换热器供热或制冷；水源(5)、电动阀门(6)和喷头(7)之间以水管连接，温湿度采集与处理装置根据湿度信息控制电动阀门的开关，水源的水通过喷头对草坪进行洒水作业。本实用新型能使草坪四季常绿，并且利用了地源热泵系统，能够节约能源。

<REC>

<申请号>=CN99257682.2

<名称>=用于供热空调的模块化地源热泵并机机组

<申请（专利权）人>=天津大学

<发明（设计）人>=赵军;朱强;刘海森;杨丽

<申请日>=1999.12.23

<地址>=300072天津市南开区卫津路92号

<摘要>=用于供热空调的模块化地源热泵并机机组,由两

个或两个以上全封闭或半封闭的压缩机、冷凝器、蒸发器、过

滤器、膨胀阀等构成一个工质侧并机的模块化地源热泵机组。

由于是工质侧并机机组,故只采用一个冷凝器和一个蒸发器。一

改以往水侧并联的多套热泵循环机组的复杂性。机组系统为防

止蒸发器工作在0℃以下,装有多种

保护设施。本实用新型与水侧并联机组相比,可使制造成本降低

10%～20%。本实用新型适用于中、小型的集中供热与空调系

统。

<REC>

<申请号>=CN01269066.X

<名称>=一种地源热泵户式中央空调

<申请（专利权）人>=张端桥

<发明（设计）人>=张端桥;夏玉华;展有杰;魏永强

<申请日>=2001.12.14

<地址>=250061山东省济南市经十路73号

<摘要>=本实用新型涉及地源中央空调系统,尤其是一种

既能供冷又能在低温环境下保证不间断供暖,还能实现分户计

量的地源热泵户式中央空调。是由共用地源系统、户式空调主

机、末端、生活热水供应系统及控制电路组成。共用地源系统

的出水口与各户式空调主机的冷凝器进水管连接,在户式空调

主机的冷凝器进水

管的连接部位前端安装控制阀和水表;户式空调主机的换热器

与生活热水供应系统的循环水管连接;户式空调主机冷凝器的

回水管连接回水井。该空调系统除了具备普通地源热泵中央空

调的优点外,突出的优点是能分户计量及二次利用热能加热生

活热水,节能效果好,便于推广应用。

<REC>

<申请号>=CN200520135634.4

<名称>=柜式地源热泵空调机

<申请（专利权）人>=张玉英

<发明（设计）人>=张玉英

<申请日>=2005.12.31

<地址>=066004河北省秦皇岛市开发区庐山路3号

<摘要>=本实用新型提供了一种柜式地源热泵空调机，它

具有由装配于一柜体内压缩机、四通换向阀、冷凝/蒸发器、风

机、干燥过滤器、膨胀阀、单向阀、储液罐和水源换热器组成

的柜机，与柜机内水源换热器相连接有配置水泵的水管通至地

下换热设施。本实用新型采用冷凝/蒸发器直接供暖制冷，其机

组的能效比高，空气调节效果好；机组主要设备集装于一柜体

内，适合工厂化装配和调试，现场施工简便，易于质量控制，

有利于提高空调设备工作的可靠性和使用寿命；由于不需要配

置机房和风机盘管、暖气片等末端设备，可有效降低空调配置

成本，减少占用场地和空间，并有利于空调现场的整洁美观。

<REC>

<申请号>=CN200520065378.6

<名称>=家用空气源或地源电动热泵空调热水机

<申请（专利权）人>=舒增鳌

<发明（设计）人>=舒增鳌;舒稼宝;舒晓君

<申请日>=2005.09.29

<地址>=519015广东省珠海市九洲大道石花二巷四号504室

<摘要>=一种家用空气源或地源电动热泵空调热水机，压

缩机[1]的出口连接三通阀[3]的入口，三通阀[3]的一出口连接

热水换热器[2]的制冷剂入口，另一出口连接空调室内机风机盘

管[8]的制冷剂入口，热水换热器[2]和空调室内机风机盘管[8]

的制冷剂出口分别连接有单向阀[10]、[9]，两单向阀[10]、[9]

经空调室外机风机盘管[8]或水冷蒸发器后再连接压缩机[1]的

入口。它具有如下优点：当需要热水时，按热泵热水机运行，

可提供热水；当需要暖气时，按热泵空调机运行，可提供热风。

<REC>

<申请号>=CN200520113955.4

<名称>=一种用于地源热泵系统能源井的温度测量装置

<申请（专利权）人>=北京工业大学

<发明（设计）人>=马重芳;魏加项;唐志伟;张宏宇;刘文学

<申请日>=2005.07.18

<地址>=100022北京市朝阳区平乐园100号

<摘要>=一种用于地源热泵系统能源井的温度测量装置，

涉及地源热泵系统领域。包括埋在土壤中的温度测量部件(1)

以及与其顺次连接的温度采集部分(2)、温度显示部分(3)；特征

在于：温度测量部件包括温度传感器(5)和管子(4)，温度传感器

置于管子内部，一端通过连接温度传感器的引出线(9)与温度采

集部分相连，另一端通过设置在管子上的孔引出到管子外部与

土壤(7)接触；温度传感器与管子上的孔之间以及管子两端开口

处用封装材料(6)密封，使管子内部与土壤或者水隔离。采用本

实用新型的测量装置，可防止水分进入管内，避免引出线受到

腐蚀，能够更好的长期使用；在回填过程中，传感器引出线不

会受到任何损害。

<REC>

<申请号>=CN99257683.0

<名称>=地源热泵集中空调机组系统的自动补水装置

<申请（专利权）人>=天津大学

<发明（设计）人>=赵军;朱强;刘海森;杨丽

<申请日>=1999.12.23

<地址>=300072天津市南开区卫津路92号

<摘要>=地源热泵集中空调机组系统的自动补水装置,由

单向阀、水表和截止阀组成的一套补水管路,加装于地热潜水泵

与室内风机盘管间的管道中。当空调机组水循环因水量流失而

使机组系统压力低于地下水系统压力时,通过这一补水管路向

空调水循环系统补水。地下水循环系统与空调水循环系统压力

达到平衡时,补水自动停止。本实用新型结构简单,与传统自动

补水系统相比,成本可忽略不计,特别适用于水－水热泵机组的

集中空调系统。

<REC>

<申请号>=CN200420099209.X

<名称>=套管环流式三用地源热泵户式空调机组

<申请（专利权）人>=山东宏力空调设备有限公司

<发明（设计）人>=于奎明

<申请日>=2004.12.22

<地址>=261041山东省潍坊市奎文区潍州路367号

<摘要>=一种套管环流式三用地源热泵户式空调机组，在

底座上装有一台环流套管换热器，该换热器上面还装有另一台

环流套管换热器，在上面换热器的中部空间内装有压缩机和气

液分离器，且在其上方安装有螺纹管换热器，压缩机排气口与

螺纹管换热器进气口连接，螺纹管换热器出气口与一四通换向

阀进口连接，四通换向阀冷凝器接口和蒸发器接口各与一环流

套管换热器连接，四通换向阀出气口与气液分离器进口连接，

压缩机吸气口与气液分离器出气口连接，两环流套管换热器间

通过管道连接，连接管道中安装有热力膨胀阀、干燥过滤器和

单向阀。本实用新型不仅可以制冷、制热，还可提供卫生热水。

<REC>

<申请号>=CN200720187487.4

<名称>=一种地源热泵中央空调

<申请（专利权）人>=城市新能(北京)工程技术有限公司

<发明（设计）人>=赵大民;刘军;陈镛;胡利剑;陈涛;王文兵

<申请日>=2007.12.26

<地址>=100037北京市海淀区阜成路11号院内151号楼轻苑大厦503、504

<摘要>=一种地源热泵中央空调，包括：土壤换热器、太阳能热水器、板式换热器、地源热泵机组，板式换热器与太阳能热水器连接，板式换热器与土壤换热器连接，板式换热器与地源热泵机组连接。当发生经土壤换热器换热后水温过低(低于5℃时)，自动打开太阳能热水器，利用太阳能热水器中30℃－45℃的热水，通过板式换热器为低于5℃的机组制热用水升温，根据太阳能热水器的数量多少及质量好坏，一般可以将5℃的冷水提升5℃－10℃，达到10℃－15℃，从而解决未增加太阳能热水器和板式换热器前地源热泵存在的问题。

<REC>

<申请号>=CN200520118449.4

<名称>=热管式地源热泵装置

<申请（专利权）人>=北京工业大学

<发明（设计）人>=唐志伟;魏加项;马重芳;张宏宇;王晓涛;刘文学

<申请日>=2005.09.09

<地址>=100022北京市朝阳区平乐园100号

<摘要>=热管式地源热泵装置，属于一种地源热泵装置。

本实用新型包括有热泵机组(1)、风机盘管(12)及冷冻水泵(7)和

冷却水泵(8)，其特征在于：它还包括有热管(10)和水池(9)，水

池(9)的水通过冷却水泵(8)与热泵机组(1)中的冷凝器(3)连通，

热管(10)的上端安放在水池(9)中，热管(10)的下端被埋在地下

土壤中。本实用新型的热管式地源热泵装置，通过改变已知技

术中采集能量的方法，杜绝了对地下水源的污染和破坏，初投

资较低，并且能够保证较高的效率。

<REC>

<申请号>=CN200520134193.6

<名称>=复合型地源热泵空调器

<申请（专利权）人>=春兰(集团)公司

<发明（设计）人>=顾中华;奚育红

<申请日>=2005.12.06

<地址>=225300江苏省泰州市春兰路春兰(集团)公司技术处

<摘要>=本实用新型公开了一种复合型地源热泵空调器，

包括压缩机(1)、热水系统(2)、四通换向阀(5)、风冷换热器(6)、

地热换热系统(7)、节流阀(8)和室内换热器(9)，风冷换热器(6)

和地热换热系统(7)串联组成地源热泵系统的室外换热装置，在

压缩机(1)的排气口与四通换向阀(5)的高压进口之间串接有热

水系统(2)。由于采用了风冷换热器(6)，在设计地热换热系统部

分时，就不需要按最大负荷来设计，降低了地热换热系统的初

始投入；解决了地源热泵空调器地热换热系统与系统负荷匹配

难的问题，而且在换热负荷较小时，通过启动风冷换热系统，

关闭地热换热系统，提高了机组运行效率；另外由于地热换热

器的间隙运行，使得地温得以恢复，热泵空调器的效率得到提

高。由于系统中串接有热水系统，在地源热泵系统运行时，可

以提供生活热水。

<REC>

<申请号>=CN200520200873.3

<名称>=节能型水蓄能地源热泵空调机

<申请（专利权）人>=丁永鑫

<发明（设计）人>=陈晔;丁永鑫;李延军

<申请日>=2005.12.21

<地址>=100037北京市西城区百万庄子区－14－2

<摘要>=一种节能型水蓄能地源热泵空调机，在制冷剂循

环管路中顺序串连压缩机、四通阀、水冷冷凝器、蒸发器和循

环泵，在蒸发器体外连接一个串联蓄能水箱、风机盘管和冷冻

水循环泵的冷冻水回路，在水冷冷凝器体外连接一个串联地源

热泵换能器和冷却水循环泵的冷却水回路。上述蓄能水箱可以

置于机顶部、屋顶部，地下或地平面上。该机在电低谷时蓄能，

供用电高峰使用，与传统水源热泵机比较，装机容量降低40～

50％，设备投资降低20％，年电费支出降低40％，并能在制

冷时实现热回收，有利于节能环保，有利于改善大城市热岛效

应，更为重要的是可节约水资源40～50％。

<REC>

<申请号>=CN200520107042.1

<名称>=分体式地源热泵型空调

<申请（专利权）人>=丁明良

<发明（设计）人>=丁明良

<申请日>=2005.08.20

<地址>=214104江苏省无锡市查桥宾馆路5号103室

<摘要>=分体式地源热泵型空调，属于一种空气调节装

置，具体地说是一种利用地热调节室内温度的装置。按照本实

用新型提供的技术方案，在水箱的壁上设置进水口，在水箱的

内部有水位控制装置，该水位控制装置的底部于水箱的底部相

连，上端与水箱的顶面间有间隙，在水位控制装置的底部设置

出水口，在水箱与水位控制装置之间的环形空腔内套多层烟囱

式盘管，该多层烟囱式盘管的两端分别伸出设置于水箱顶面上

的两孔。本实用新型可以提高空调的效能比、降低噪音、延长

使用寿命。

<REC>

<申请号>=CN200520029296.6

<名称>=夹层式同轴套管地下换热装置

<申请（专利权）人>=吉林大学

<发明（设计）人>=孙友宏;刘冬生;赵大军;吴晓含

<申请日>=2005.10.11

<地址>=130012吉林省长春市前进大街2699号

<摘要>=本实用新型公开一种应用于地源热泵系统中的

地下换热装置，主要由换热外管、导流内管、中间隔管和导正

环构成。中间隔管与导流内管两端密封，中部形成一定间隙的

夹层，导流内管与中间隔热管及夹层形成一共同体，导流内管

和换热外管上端分别与地源热泵循环管路进出口相通，换热外

管下端封闭，导流内管下端开口并在下端管壁开有小孔。导流

内管外壁加有导正环，防止导流内管与中间隔管紧贴在一起，

在中间隔热管外壁加有导正环，一方面保证内外管的同心，防

止中间隔热管与外管的接触，另一方面加强传热介质流动扰

动，增强换热器的换热能力。有效地解决了双层同轴换热器的

热短路现象，提高换热效率。

<REC>

<申请号>=CN200620167576.8

<名称>=一种热泵中央空调系统

<申请（专利权）人>=彭剑峰

<发明（设计）人>=彭剑峰

<申请日>=2006.12.20

<地址>=100040北京市石景山鲁谷东街阿尔西能源公司

<摘要>=本实用新型为一种热泵中央空调系统，其包括热源单元，热交换单元、传输单元、控制单元以及流体动力单元，其中，所述的热源单元，获得外界热量，其包括：地源/水源换热器、至少两组太阳能保温装饰集热板组成的集热板组；所述的热交换单元，用于进行热交换，其包括：冷凝器、蒸发器、板式换热器以及热回收装置；所述的传输单元，用以传输流体，其包括：连接上述各结构的管路以及换向阀；所述的流体动力单元，用于使导热流体在系统流动，其包括：压缩机以及水泵；所述的控制单元，控制系统制冷制热的工况切换，其包括：处理器以及电磁阀。

<REC>

<申请号>=CN200820074197.3

<名称>=村镇独立型住户地源空调系统

<申请（专利权）人>=天津大学

<发明（设计）人>=张于峰;马洪亭;邓娜;聂金哲;陈成敏

<申请日>=2008.03.27

<地址>=300072天津市南开区卫津路92号

<摘要>=本实用新型公开了村镇独立型住户地源空调系统，它包括压缩机、蒸发器、冷凝器，冷凝器的一部分换热管路与地埋管相连以换热，另一部分换热管路的进气口、出气口分别与其上装有一个换向阀的压缩机出气管路、毛细管管路相连，所述的蒸发器的一部分换热管路的进气口、出气口分别通过管路与所述的毛细管管路的出气口、压缩机的进气口相连，蒸发器的另一部分换热管路的进口通过其上装有风机并且设置在房间内的进口风管相连，其出口与设置在房间内的出口风管相连，所述的热泵工质为碳氢化合物。本实用新型的空调系统不仅降低了机组本身造价而且减少了设备占用的空间并且对回风集中处理，并将新风集中送出，避免了风机盘管的冷凝水处理的室内问题。

<REC>

<申请号>=CN200720124035.1

<名称>=一种地源热泵空调系统

<申请（专利权）人>=重庆大学

<发明（设计）人>=何雪冰;谈河君;叶勇南

<申请日>=2007.04.13

<地址>=400044重庆市沙坪坝区沙坪坝正街174号

<摘要>=一种地源热泵空调系统。它包括通过冷凝器和蒸发器依次连接起来的地热交换子系统、可通过四通换向阀调整的逆卡诺循环子系统和有空调末端装置的空调末端子系统。在蒸发器与空调末端装置之间、以及在负荷端循环水泵与空调末端装置之间，分别串联进各一个三通阀。两个三通阀的另一端分别与一条其热交换盘管安装在一个生活水箱之内的铜管的两端连接。在压缩机出口与四通换向阀之间的管路中设置安装一个热交换器，该热交换器中另有一段盘管串联在生活水箱和一个生活热水循环泵的管路中。本实用新型系统克服了现有技术的不足，在春秋过渡季节，仍能在不增加其他加热装置的前提下提供生活热水；同时还有效地解决了地下热场不平衡等问题。

<REC>

<申请号>=CN200720100833.0

<名称>=地源热泵式油气回收及空调装置

<申请（专利权）人>=陈子让胡士明

<发明（设计）人>=陈子让

<申请日>=2007.03.23

<地址>=056003河北省邯郸市复兴区王郎前大街2号7－1－8号

<摘要>=本实用新型涉及一种地源热泵式油气回收及空调装置，截至阀F5、F1、F6、F2组成第一切换组，截至阀F7、F3、F8、F4组成第二切换组，第一、二切换组的通过地源换热器、冷却水循环泵与风机盘管相通，风机盘管通过第一、二切换组与冷凝器和高压蒸发器分别相通，冷凝器与压缩机、高压蒸发器、高压膨胀阀和空调电磁阀相通，低压蒸发器通过低压膨胀阀、油气回收电磁阀与串接的高压膨胀阀和空调电磁阀并接，低压蒸发器接汽油储罐。它可有效地回收油站、油库的排空油气，减少浪费，节约能源。

<REC>

<申请号>=CN01263852.8

<名称>=储能式地温冷暖中央空调

<申请（专利权）人>=新疆兰环水处理科技有限公司

<发明（设计）人>=王新民;王新忠;王树仁;张立刚;薄晓原;刘定新;董江

<申请日>=2001.09.20

<地址>=830011新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市河北路8号

<摘要>=本实用新型属于机电产品领域,涉及一种储能式

地温冷暖中央空调。该储能式地温冷暖中央空调,它是由空调机

组、储能器和太阳能系统组成,是在现有中央空调基础上附加储

能器和太阳能系统,通过自控程序的设置,使储能式地温冷暖中

央空调机组在低谷电段满负荷运行,将多余的热量储存起来,待

用电高峰段时,地温空调机组停止运行,取暖系统中的热量由储

能系统供给。同时,充分利用了地源热泵技术,将地下浅层的热

资源及地表水、地下水或土壤吸收的太阳辐射能转换提高后供

冬季采暖,使房间温度达到18—23℃。该空调既供暖又制冷,无

任何废物排放,并具有高效节能,适用范围广,地源多样化,运行

安全等特点,充分起到了保护环境的作用。

<REC>

<申请号>=CN03216680.X

<名称>=地热弹簧

<申请（专利权）人>=原政军;苏登超;方肇洪

<发明（设计）人>=原政军;苏登超;方肇洪;刁乃仁

<申请日>=2003.05.06

<地址>=250014山东省济南市和平路47号

<摘要>=一种地热弹簧，由一根金属弹性材料弯制而成，

含有多圈弹簧和弹簧臂下端的管夹，弹簧的两个对称弹性臂的

终端向上折成圆弧呈δ形管夹，δ形中的圆形分别是供水管夹

和回水管夹，δ形中的半圆为注浆管夹，当弹簧处于收紧状态

的时候，供水管夹、回水管夹和注浆管夹在与弹簧垂直的平面

上形成品字形的三个圆环，本实用新型用于地源热泵空调工程

中，可为竖直埋管换热器提供孔洞内部最大的管间距，这种地

热弹簧不仅成本低廉、制作简单、便于使用，而且效果好，消

除供、回水管之间的热短路，最大限度的利用地热能，满足国

内推广地源热泵空调系统的需要。

<REC>

<申请号>=CN03216681.8

<名称>=地热弯头

<申请（专利权）人>=苏登超;原政军;方肇洪

<发明（设计）人>=苏登超;原政军;方肇洪;刁乃仁

<申请日>=2004.05.11

<地址>=250014山东省济南市历下区和平路47号

<摘要>=本实用新型为地源热泵空调系统提供了一种U

型管状地热弯头，解决了竖直埋管换热器的一大难题，它是竖

直U型换热器的关键部件，联结着换热管，使流经换热器的介

质在弯头处作180度转向，它是一个U型管状地热弯头，由左

右对称的连接直管段(1)的弯管(2)对焊而成，弯管(2)的管径向

对焊口处逐渐增大，在弯管的下方有配重孔(3)，直管段(1)与弯

管(2)是一体的管件。

<REC>

<申请号>=CN200320112951.5

<名称>=套管式地下换热器

<申请（专利权）人>=吉林大学

<发明（设计）人>=高青;于鸣;白金玉;乔广

<申请日>=2003.12.17

<地址>=130012吉林省长春市前卫路10号（吉林大学前卫校区）

<摘要>=本实用新型涉及应用于地源热泵换热系统中的

地下换热器，特别是一种套管式地下换热器。主要由外管和内

管组成，内、外管上端分别与循环系统管路相连通，其特征是

所述的内管是由数根柔性管螺旋式绕制而成的螺旋芯管束，各

柔性管上端连通在与循环系统管路相连通的管束联箱上，其下

段管壁上均开有多个通孔。采用螺旋芯管束作为内管，液体流

动成螺旋形运动，一方面加强了流动扰动，另一方面增加流程，

使换热能力明显增强，提高热交换效率。

<REC>

<申请号>=CN200420099208.5

<名称>=复合源模块化热泵中央空调机组

<申请（专利权）人>=山东宏力空调设备有限公司

<发明（设计）人>=于奎明

<申请日>=2004.12.22

<地址>=261041山东省潍坊市奎文区潍州路367号

<摘要>=一种复合源模块化热泵中央空调机组，是在底座

上安装有两台套管换热器和一台压缩机，在套管换热器上方有

安装在支架上的一台翅片换热器。压缩机排气口与四通换向阀

进口连接，四通换向阀的冷凝器接口分别与翅片换热器和其中

一台套管换热器连接，其蒸发器接口与另一台套管换热器连

接，其回气口与压缩机的吸气口连接。各换热器上分别连接有

与储液罐连接的出液管，储液罐通过干燥过滤器、电磁阀、膨

胀阀与各换热器连接。本实用新型既解决了传统风冷热泵机组

受环境温度影响大，效率低的缺点，也解决了地源热泵机组长

时间使用地下水无法回灌的问题，使机组运行更加可靠，能效

比大大提高。

<REC>

<申请号>=CN200620008951.4

<名称>=液体流量自动平衡调节阀

<申请（专利权）人>=鲍峰

<发明（设计）人>=鲍峰

<申请日>=2006.03.16

<地址>=065000河北省廊坊市和平路平旺胡同8条4号

<摘要>=本实用新型涉及一种平衡阀，尤其是涉及一种水

力工况平衡用阀。这种液体流量自动平衡调节阀包括调节阀外

套，其改进之处在于它还设有与调节阀外套连接的调节阀本

体，在调节阀本体内部设有调节阀芯，调节阀芯上套装有压力

弹簧。该阀设计了自动平衡流量装置，可根据液体与调节阀芯

的相互作用进行流量的自动平衡调节，无需人工调整。调节阀

芯前后端均设计了调节导柱，调节过程快速、精确、可靠，可

使系统中各管路的流量分配更加均衡，避免因部分管路流量过

大而导致其他管路流量的减少，从而提高了整个系统的工作效

率。本实用新型结构简单，制造容易，更便于应用到各种高层

建筑给水系统、地源热泵系统、中央空调系统、采暖系统中。

<REC>

<申请号>=CN200720035528.8

<名称>=地源热泵辐射空调及热水装置

<申请（专利权）人>=东南大学

<发明（设计）人>=李舒宏;张小松;杜凯;蔡亮;单奎

<申请日>=2007.03.30

<地址>=210096江苏省南京市四牌楼2号

<摘要>=地源热泵辐射空调及热水装置提供了一种可以实现辐射供冷供热的地源热泵空调系统，实现的夏季制冷，冬季制热的功能，又可以同时利用冷凝器中的热量提供生活和洗浴热水以及单独作为地源热泵热水器运行的多功能地源热泵空调系统。该系统包括压缩机、套管冷凝器、室外水换热器，室内翅片管换热器，室内水换热器，该装置分制冷剂系统、辐射供冷供热系统、地下换热器系统和热水系统几个部分；室内翅片管换热器(4)与室内水制冷剂换热器(18)并联，室内翅片管换热器(4)在夏季做为除湿器运行；而不设置室内水制冷剂换热器(18)和室内辐射盘管(22)时，室内翅片管换热器(4)夏季实现降温除湿，冬季升温加热。

<REC>

<申请号>=CN200720036418.3

<名称>=地源热泵的热水装置

<申请（专利权）人>=东南大学

<发明（设计）人>=李舒宏;张小松;杜凯;蔡亮;单奎

<申请日>=2007.03.23

<地址>=210096江苏省南京市四牌楼2号

<摘要>=地源热泵的热水装置中，压缩机(1)的排气管与水冷套管冷凝器(2)、节流毛细管(3)、蒸发器(4)、压缩机(1)的吸气管连接成一个闭合的环形回路；热水水箱(6)通过水泵(5)与套管冷凝器(2)水侧相连通构成循环回路；地下盘管换热器(8)通过地下盘管水泵(7)与蒸发器(4)的水侧一端相连，蒸发器(4)水侧的另外一端连接第一阀门(9)，第一阀门(9)出口通过三通分别连接第二阀门(10)和第三阀门(11)，第三阀门(11)的出口与地下盘管换热器(8)的另外一端相连，第二阀门(10)通过三通连接第四阀门(12)和地源热泵空调系统的第二制冷剂水换热器(17)，第四阀门(12)的另外一端与地下盘管水泵(7)的出水口连接。

<REC>

<申请号>=CN200420055254.5

<名称>=一种地下能源采集桩

<申请（专利权）人>=郝英男

<发明（设计）人>=郝英男

<申请日>=2004.11.29

<地址>=110003辽宁省沈阳市和平区十四纬路16号1楼

<摘要>=一种地下能源采集桩，包括一建筑物基础的混凝

土管桩，其特点在于混凝土管桩内设置有一U型管，混凝土管

桩的上端设有混凝土填芯盖，U型管的上端穿出混凝土填芯盖

外，并通过紧固件予以固定。本实用新型可直接利用目前建筑

业推广的混凝土管桩进行地源热泵系统中的闭环系统管路的

安装，从而可避免在地面上挖许多20－100米的深孔，大大提

高了施工效率。本实用新型具有施工安装方便、施工工期短及

施工成本低等优点，可广泛应用于地源热泵系统中的闭环系统

管路。

<REC>

<申请号>=CN200520090102.3

<名称>=一种地下能源采集桩

<申请（专利权）人>=郝英男

<发明（设计）人>=郝英男;张东怀

<申请日>=2005.04.06

<地址>=110013辽宁省沈阳市沈河区大南街381－3甲

<摘要>=一种地下能源采集桩，包括建筑物基础用的混凝

土管桩，其特点在于所述的混凝土管桩内设置有一热交换进水

管，混凝土管桩的上端设置有混凝土填芯盖，混凝土填芯盖上

予留有二个通孔，热交换进水管的上端穿出混凝土填芯盖上的

一个通孔，混凝土填芯盖上的另一通孔穿设有一热交换回水

管，该热交换回水管探入混凝土管桩内。本实用新型可直接利

用目前建筑业推广的混凝土管桩进行地源热泵系统中的闭环

系统管路的安装，从而可避免在地面上挖许多20－100米的深

孔，大大提高了施工效率。本实用新型具有施工安装方便、施

工工期短及施工成本低等优点，可广泛应用于地源热泵系统中

的闭环系统管路。

<REC>

<申请号>=CN200720124034.7

<名称>=一种竖直埋设的U形弯头

<申请（专利权）人>=重庆大学

<发明（设计）人>=何雪冰;谈河君;叶勇南;蒋建志

<申请日>=2007.04.13

<地址>=400044重庆市沙坪坝区沙坪坝正街174号

<摘要>=一种竖直埋设的U形弯头。该弯头包括位于其底部的弧形弯管段和连接在该弧形弯管段两端上部的各一段延伸段。各延伸段的上半部是可以套接在待接直管上的套管段，其下半部是与该套管段同轴的、其内径与待接直管相等、且与所述弧形弯管段的端口内径相等且吻合联接的直管段；该弧形弯管段内的各处内径均不小于其端口内径，该弧形弯管段的外侧有把该段全部包裹起来、同时构成该弧形弯管段外壁体的填充实体，该填充实体呈其尖端朝下的椭圆锥形。本实用新型特别适用于地源热泵空调系统中地下换热器。它不容易出现U形管渗漏问题、弧形弯管段内的局部能量损失极小；制作、安装、施工和运输均十分方便。

<REC>

<申请号>=CN200520086847.2

<名称>=涡旋型套管换热器

<申请（专利权）人>=葛建民

<发明（设计）人>=葛建民;刘春海;刘国俊

<申请日>=2005.09.15

<地址>=262100山东省安丘市经济开发区青龙湖西路潍坊科灵空调设备有限公司

<摘要>=本实用新型属蒸汽压缩式空气源热泵、地源热泵

及水源热泵机组技术领域。包括套装在外管中的多根内管，外

管的两端焊接流体导流筒，导流筒的外端再分别连接集气筒或

分液器，外管为圆形螺旋弹簧状，内管是具有5～50度螺旋角

螺旋管。与传统的换热器相比，本实用新型传热效果更好、抗

变形和防冻裂能力更强。

<REC>

<申请号>=CN200520086848.7

<名称>=组合式涡旋型套管换热器

<申请（专利权）人>=葛建民

<发明（设计）人>=葛建民;刘春海;刘国俊

<申请日>=2005.09.15

<地址>=262100山东省安丘市经济开发区青龙湖西路潍坊科灵空调设备有限公司

<摘要>=本实用新型属蒸汽压缩式空气源、地源和水源热

泵技术领域。包括圆型螺旋弹簧状或椭圆形螺旋弹簧状的套管

换热器，所述的套管换热器包括外换热器和内换热器，内管换

热器位于外换热器的内部空间中。本实用新型结构紧凑、换热

效率高、可以根据需要组合成多种用途。